矿井主排水系统技术标准

- 1  范围

本标准规定了矿井主排水系统技术内容和要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

- 2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化标准

大型机电设备技术测定

矿井机电管理规定

- 3  技术要求

3.1  资质

3.1.1  有生产许可证、产品出厂合格证及煤安标志，防爆设备应具备防爆合格证，有专人验收合格，有验收报告。

3.1.2  各种图纸资料齐全完整。

3.1.3  机房、设备选型、供电及监控符合设计要求。

3.2  排水设备

3.2.1  泵体

3.2.1.1  螺纹连接件和锁紧件齐全可靠，螺栓头部和螺母不得有损伤变形，螺纹无乱扣或秃扣。

3.2.1.2  联轴节端面的间隙及同轴度符合以下要求：

1）端面间隙为设备最大轴向窜量加2～4mm。

2）两轴同轴度：径向位移<0.5mm，倾斜<1.2‰，或符合厂家说明书要求。

3.2.1.3  泵体无裂纹、不漏水，底座处不得有积水，基础螺栓应采取防腐措施，无锈蚀。

3.2.1.4  机座与混凝土基础不得相互脱离，基础不得有断裂、剥落和松碎现象。

3.2.1.5  吸水管径不小于水泵吸水口径。盘根不过热，滴水不成线。

3.2.1.6  真空表、压力表指示正确，按规定周期校验。

3.2.1.7  轴承润滑良好，不过热，滚动轴承温度不超过75℃，滑动轴承温度不超过65℃。

3.2.1.8  联轴节处必须安装合格的护罩，并应固定牢固。

3.2.2  管路：

3.2.2.1  不漏水，防腐良好。

3.2.2.2  排水管路每年进行1次清扫，水垢厚度不超过管内径的2.5%。

3.2.3  阀门、引水装置

3.2.3.1  闸板阀、逆止阀齐全、完整、不漏水。

3.2.3.2  闸阀操纵灵活，动作可靠，并实现挂牌管理，表明编号，丝杆定期涂油。

3.2.3.3  引水装置可靠，有工作和备用两套引水装置，保证5min内启动水泵。

3.3  安全运行

3.3.1  吸水井（坑）无杂物，笼头不淤埋和堵塞，定期清挖，有验收报告。

3.3.2  每台水泵必须全部运转正常，水泵效率较高，无异响，无异常振动。

3.3.3  电机温度正常，运行电流不低于额定电流的80%。

3.3.4  主水泵每年进行1次技术测定，排水吨水百米电耗斜排不高于0.49KWh/t·hm，立排不高于0.46KWh/t·hm，排水系统效率不低于50%，测定记录有效期1年。

3.3.5  水位报警声光具备，动作灵敏可靠。

3.3.6  每年雨季前对水泵、管路、闸阀等进行1次全面检查，并进行水泵联合试运转写出试运转报告，有矿领导签字。

3.3.7  泵房内的密闭门应关启自如，无变形，密封条完整，拉紧装置齐全灵活。

3.4  技术资料

3.4.1  资料：

1）水泵说明书。

2）设备平面布置图和引水装置图。

3）水泵易损零件图。

4）供电系统图和控制原理图。

5）设备更换记录和检修记录。

6）技术测定分析报告。

7）联合试运转报告。

8）设备检修履历簿。

9）突水状态下主排水系统操作程序

操作规程等必须悬挂在泵房内。

3.4.2  图纸：

1）矿井排水系统图。

2）供电系统图。

3）主排水泵、电动机技术特征卡。

3.5  主排水系统检修必须符合表1要求。

表1                            主排水系统检修周期表

| 部 位 | 检修内容 | 周 期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 1．水泵解体检修、更换磨损部件 | 1年 | 5月底前完成 |
|  | 2．测量各处间隙 | 1年 |  |
|  | 3．检查底阀 | 1年 |  |
|  | 4．解体检查各部阀门 | 1年 |  |
|  | 5．解体检查引水设备及装置 | 1年 |  |
|  | 6．技术性能测定 | 1年 |  |
|  | 7．雨季前联合试运转 | 1年 | 6月底前完成 |
| 电气与仪表 | 1．电气预防性试验 | 1年 |  |
|  | 2．校验各种仪表 | 1年 |  |
|  | 3．电机解体检查清扫 | 1年 |  |
|  | 4．配电和启动设备检修 | 6个月 |  |
|  | 5．保护整定 | 6个月 |  |
| 管 路 | 除锈防腐 | 1年 |  |
| 水仓闸阀 | 1．配水闸阀 | 1年 |  |
|  | 2．联络闸阀 | 1年 |  |
| 泵房监控、集控系统 | 1．检查清扫 | 3个月 |  |
|  | 2．系统测量调试 | 1年 |  |

3.6  主排水泵技术测定

主排水系统每年雨季前要进行一次性能测试，测试内容：

3.6.1  水泵性能曲线应在不同流量值的情况下进行绘制，测点不少于5个。

3.6.2  计算水泵运行工况下的效率、排水系统总效率和吨水百米电耗。

3.6.3  测试水泵的噪声，及正常运行工况下的振动。

3.6.4  测试电机转速，计算电机效率和泵轴功率。