地面变电所技术标准

1  范围

本标准规定了矿井地面变电所技术内容和要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化标准

煤矿电气试验规程

电业安全作业规程

矿井机电管理规定

3  技术内容

3.1  电源

3.1.1  变电所有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时，另一回路能担负矿井全部负荷。矿井的两回路电源线路上未分接任何负荷。

3.1.2  正常情况下，两回路电源应采用分列运行方式；一回路运行时另一回路必须带电备用，以保证供电的连续性。

3.1.3  两台主变压器的容量均能满足矿井最大正常运行负荷，且满足并联运行条件。

3.2  技术资料

3.2.1  建立健全以下技术资料：

1）变电所的供用电设计资料。

2）6kV以上系统主要设备的技术资料。

3）电气试验资料。

4）各种继电保护的整定资料。

5）历年重大事故的记录、分析、处理资料。

3.2.2  建立健全以下图表：

1）供电系统图和模拟图。

2）变电所设备平面布置图。

3）继电保护方式及定值图表。

4）巡回检查图表。

5）紧急拉闸顺序表。

6）有权签发工作票人员名单。

3.2.3  建立健全以下记录：

1）变电所运行记录。

2）交接班记录。

3）设备缺陷记录。

4）设备检修记录。

5）继电保护整定记录。

6）事故记录。

7）外来人员登记。

8）管理人员巡查登记。

9）安全活动记录。

10）选择性高压接地保护试验记录。

3.3  主要设备

3.3.1  主变压器（包括消弧线圈、油浸电抗器、互感器）：

1）各项试验符合电气试验规定要求，各种保护灵敏可靠。

2）高低压瓷件无裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷。

3）油质清新、油位正确指示清晰、无渗漏油。

4）电压切换装置灵活可靠。

5）冷却风扇转向正确、转动灵活。

6）呼吸器有合格的干燥剂。

7）温度计信号、动作接点正确，校验整定值合格。

8）高低压接线紧固、防松装置齐全、瓷套管不受外力。

9）母线横平竖直、无变形扭曲、固定牢靠、整齐美观、相间及对地安全距离符合规定、母线相序排列及相色符合规定。

10）主变基础池有合格的鹅卵石。

11）器身保护接地良好。

3.3.2  高低压开关柜：

1）瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷。

2）柜内母线横平竖直、固定牢靠、整齐美观、相间及对地安全距离符合规定、母线相序排列及相色符合规定。

3）零部件完整、断路器、刀闸操作灵活、分合闸指示正确。

4）“五防”功能可靠。

5）保护齐全、动作可靠。

3.3.3  电力电容器：

1）瓷件无裂纹、破损等缺陷。

2）无渗漏油。

3）外壳无凸凹。

3.3.4  二次回路：

1）保护及信号系统动作准确可靠，声光信号清晰正确。

2）二次接线排列整齐，端子牌回路编号齐全、清晰。

3.3.5  高低压电缆及控制电缆敷设：

1）电缆排列整齐均匀无交叉。

2）电缆终端及中间接头制作封闭严密。

3）电缆头固定牢固，电缆托架固定牢固并防腐处理。

4）电缆穿墙有金属套管、电缆孔洞封堵严密。

5）引入高处电缆离地面2m以下加保护套管。

3.3.6  微机监控综合自动化：

1）模拟屏及微机监控屏中画面清晰、一次供电系统图与实际相符、供电系统图中各种参数标注齐全准确。

2）遥信及遥测准确、具有历史查询功能。

3.4  接地

3.4.1  各种电气接地（包括电缆终端接地和电缆支架、桥架等金属构架接地）、防雷接地（避雷针、避雷器）齐全合格。

3.4.2  接地装置标准：

1）搭接长度：扁钢≥2倍扁钢宽、圆钢≥6倍圆钢直径。

2）严禁串联接地。

3）接地电阻：交流≤4Ω、直流≤2Ω；交、直流接地分开。

4）扁钢接地线最小截面：室内60mm2（厚3mm）、室外100mm2（厚4mm）。

3.5  安全设施

3.5.1  变电所有防火门。

3.5.2  照度充足、有应急照明，并且具备备自投。

3.5.3  安全出口畅通。

3.5.4  各种安全栅栏、警示牌设置齐全。

3.5.5  有通风换气扇；门窗关闭严密，有防止小动物进入的纱网。

3.5.6  安全用具：配备齐全合格的绝缘靴、绝缘手套、验电笔、接地线、放电线、绝缘杆、绝缘罩或板、绝缘垫等；试验合格。

3.5.7  消防设施：灭火器材齐全、放置整齐、数量充足（至少4只灭火器和0.2m3以上的灭火沙，并用易碎的沙袋装好，沙袋不得少于20袋）。

3.5.8  通讯畅通：变电所与上一级变电所、电力调度总机、公司调度室有专用电话，直通电力调度（上一级变电所）的为录音电话。

3.5.9  实现工业电视监控。

3.5.10  设备（包括电缆）标志牌编号、命名等内容齐全、准确。