高压架空线路技术标准

1  范围

本标准规定了矿井地面高压架空线路技术内容和要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化标准

煤矿电气试验规程

电业安全作业规程

3  技术内容

3.1  杆塔

3.1.1  铁塔、塔身主材无裂痕及变形。水泥杆杆身无纵向裂纹、无风化剥落露筋等缺陷，横向裂纹宽度不大于0.5mm，长度不超过周长的1/3。

- 3.1.2  铁塔塔身正直无扭斜变形，杆塔倾斜度不超过1.5%、铁塔1.0%。

3.1.3  横担无扭转弯曲变形，横担歪斜度不超过1%。

3.1.4  拉线方向位置正确、牢固，拉线截面不小于《设计规程》最小截面，拉线棒直径不小于16mm、无锈蚀，镀锌钢绞线无断股、镀锌层不锈蚀脱落。

3.1.5  各金属元件需经防锈处理，无严重锈蚀。

3.1.6  杆塔基础部下沉或鼓起，周围不缺少回填土，水泥基础无风化龟裂，铁塔固定件牢固可靠。

- 3.1.7  线路杆塔名称、编号、相色正确醒目。

- 3.1.8  杆上不得挂有非该6KV电源供出的低压照明及动力线。

3.2  导地线

3.2.1  导地线无灯笼松股、破股、断股、烧伤等缺陷，截面应满足《线路设计规程》要求。

3.2.2  接地引下线无断开或接触不良，无锈蚀。

3.2.3  导地线对地及交叉跨越物的距离、线间距离、导地线迟度应符合规程或设计要求。

3.2.4  跳线及其它连接线接头紧密牢固。接头缠绕的长度及所用并钩线夹个数应满足要求。

3.2.5  接地装置接地电阻不大于10Ω。

3.3  绝缘子

3.3.1  瓷瓶铁件完好，无裂纹、弯曲腐蚀等，瓷瓶表面无明显裂纹及烧伤。

3.3.2  悬垂瓷瓶偏斜不大于15°。

- 3.3.3  污秽区应用防污型瓷瓶。

3.4  金具

3.4.1  导地线及瓷瓶串连接金具完整齐全，规格符合要求。

3.4.2  线夹、螺栓、螺帽、弹簧垫圈等齐全，连接牢固，开口销分开不得代用。

3.4.3  所有金具用镀锌标准或经防锈处理。

3.4.4  金具组装在受外力使瓷瓶串沿线路或横担方向摆动时应灵活。

- 3.4.5  防震锤安装牢固无移位。

3.5  防雷保护

3.5.1  装有架空地线及防雷保护设施的杆塔、逐杆、逐塔应接地，接地电阻不大于10Ω。

3.5.2  接地引线无断股及严重腐蚀，引线连接线夹的螺栓、螺帽、弹簧垫齐全、牢固，截面满足规程要求。

3.5.3  避雷器数量充足，且试验合格。

3.6  线路走廊环境

3.6.1  线路下面无草垛、木柴堆等易燃品。

- 3.6.2  线路走廊符合要求，导线边线与树木间的水平距离：6～10KV≮5m，35～110KV≮10m；导线与树木间的垂直距离：6～10KV≮3m，35～110KV≮4m。

- 3.6.3  导线边线与建筑物间的水平距离：在最大风偏时，6～10KV≮1.5m，35KV≮3m，110KV≮4m。导线与建筑物的垂直距离：在计算导线最大弧垂情况下，6～10KV≮3m，35KV≮4m，110KV≮5m。

- 3.6.4  导线与公路、铁路的距离：6～110KV线路下，公路7m，铁路7.5m。

- 3.6.5  导线与电力线间的距离：6～10KV≮2m，35~110KV≮3m。

- 3.6.6  导线对地距离：6～10KV居民区≮6.5m、非居民区≮5.5m、交通困难区≮4.5m；35～110KV居民区≮7m、非居民区≮6m、交通困难区≮5m。

3.7  线路维护

- 3.7.1  有线路检修抢修队伍，线路实行专人管理。

- 3.7.2  配备专用线路检修车辆及有足够的备用材料、检修工具。

3.7.3  有供电线路杆位图。

3.7.4  有年度线路检修清扫计划（春秋2次），并认真执行，有检修记录。

3.7.5  线路巡视：正常巡视一月1次，雨季一周1次，恶劣天气后立即巡视。