井下变配电硐室、设备技术标准

1  范围

本标准规定了井下变电硐室、设备技术内容和要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化标准

3  技术要求

3.1  井下机电硐室结构及支护

- 3.1.1  永久性井下中央变电所和井底车场内的其他机电设备硐室，应砌碹或用其他可靠的方式支护。

- 3.1.2  采区变电所应用不燃性材料支护。

- 3.1.3  井下机电硐室必须装设向外开的防火铁门。铁门全部敞开时，不得妨碍运输。

- 3.1.4  防火铁门应装设便于关严的通风孔，装有铁门时，门内可加设向外开的

- 铁栅栏门，但不得妨碍铁门的开闭。

- 3.1.5  从硐室出口防火铁门起5m内的巷道，应砌碹或用其他不燃性材料支护，

- 硐室内必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材。

- 3.1.6  井下中央变电所和主要排水泵房的地面标高，应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板标高高出0.5m。

- 3.1.7  采掘工作面机电配电点的位置和空间必须满足设备检修和巷道运输，矿车通过及其他设备安装的要求，并用不燃性材料支护。

- 3.1.8  变电硐室长度超过6m时，必须在硐室的两端各设1个出口。

3.2  机电设备布置

- 3.2.1  硐室内各种设备与墙壁之间应留出0.5m以上的通道，各种设备相互之间，应留出0.8m以上的通道。

- 3.2.2  不需要从两侧或后面进行检修的设备，可以不留通道。

- 3.2.3  机电峒室布置设备时应留出各类设备的备用位置。

- 3.2.4  机电硐室内的高低压开关柜采用单列布置。

- 3.2.5  采区变电所内设备较多时，若一侧布置不开，可以采用高低压设备分开布置的方式，高压开关和变压器布置在硐室的一侧，低压开关布置在硐室的另一侧。

3.3  机电设备接线要求

- 3.3.1  中央变电所进线电源回路数应遵守《煤矿安全规程》的规定。

- 3.3.2  中央变电所内高压母线和低压母线应采用单母线分段，并设分段联络开关，正常情况下母线应分列运行。

- 3.3.3  采区变电所采用各台变压器低压侧分列运行的接线方式。

- 3.3.4  采区变电所双回路进线电源应设总开关和联络开关。

- 3.3.5  主排水泵如由井下中央变电所高压或低压开关柜直接操作时，应在主排水泵安装地点设置有停泵的远控按钮。

- 3.3.6  井下各类高低压负荷应尽可能均匀地分布在硐室内的各段母线和变压器上。

3.4  机电设备选用

- 3.4.1  井下中央变电所应选用矿用一般性开关柜。

- 3.4.2  采区变电所选用矿用隔爆型开关，变压器选用干式变压器。

- 3.4.3  井下机电峒室内的高低压设备全部真空化。

3.5  设备安装

- 3.5.1  井下机电硐室内高低压设备排列成线，柜子的垂直度、水平度及柜子的不平度应符合规定。

- 3.5.2  高低压设备仪表、保护装置安装正确，灵敏可靠。

- 3.5.3  电缆接线工艺符合质量标准的有关规定。

- 3.5.4  继电保护装置整定准确，与实际负荷相符。

- 3.5.5  各类标志牌、防爆合格证等完整、齐全、填写正确。

- 3.5.6  高低压设备接地装置完整齐全，符合规定。

3.5.7  机电峒室内严禁存放无关的设备和物件，硐室内不应有滴水，硐室的过道应保持畅通。

3.5.8  硐室入口处必须悬挂“非工作人员严禁入内”字样的警示牌。

3.5.9  硐室内各种管理制度和图牌板齐全，硐室内必须悬挂与实际相符的供电系统图。

3.5.10  硐室内的高压电气设备在入口处和硐室内必须悬挂“高压危险”字样的警示牌。

3.5.11  采区变电所应设专人值班，无值班的变电峒室必须关门加锁，并有值班人员巡回检查。

3.5.12  实现微机保护监测监控。