井下电缆技术标准

1  范围

本标准规定了井下电缆技术内容和要求。

本标准适用于山东新查庄矿业有限责任公司。

2  规范性引用文件

本标准中涉及规范性引用文件，凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程

煤矿机电设备完好标准

煤矿安全质量标准化标准

3  技术要求

3.1  井下电缆选用

- 3.1.1  必须选用取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。

- 3.1.2  电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。

- 3.1.3  对固定敷设的高压电缆的选用范围

1)在立井井筒或倾角为45°及其以上的井巷内，应采用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。

2)在水平巷道或倾角45°以下的井巷内，应采用聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护磋电力电缆，交联聚乙烯钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。

3)在进风斜井，井底车场及其附近，中央变电所至采区变电所之间，可以采用铝芯电缆，其它地点必须采用铜芯电缆。

- 3.1.4  固定敷设的低压电缆应采用MVV铠装或非铠装电缆或对应电压等级的移动橡套软电缆。

- 3.1.5  非固定敷设的高低压电缆，必须采用符合M818标准的橡套软电缆，移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。

- 3.1.6  照明、通信和控制用的电缆，应采用铠装或非铠装通信电缆、橡套电缆或MVV型塑力缆。

- 3.1.7  低压电缆不宜采用铝芯，采区低压电缆严禁采用铝芯。

3.2  敷设电缆要求

- 3.2.1  在总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。

- 3.2.2  在机械提升的进风侧倾斜井巷和使用木支架的立井井筒中敷设电缆时必须有可靠的安全措施。

- 3.2.3  溜放煤矸、材料的溜道中严禁敷设电缆。

3.2.4  电缆悬挂要求：

1)在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中，电缆应用吊钩悬挂。

2)在立井井筒或倾角在30°及其以上的井巷中，电缆应用夹子、卡箍或其他夹持装置进行敷设。夹持装置应能承受电缆重，并不得损伤电缆。

3)水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆应有适当的弛度，并能在意外受力时自由坠落，其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击，在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。

- 3.2.5  钻孔中敷设电缆要求：

1)沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上，钻孔必须加装套管。

2)钻孔结构：悬挂钢丝绳规格必须符合设计，吊架安装位置正确、固定可靠。

3)敷设钢管的钻孔，钢管应高出钻孔起始面0.5～1m。

4)钢丝绳上电缆两固定点间距4～6m，卡具配套齐全。

5)电缆下放悬吊固定后，钢管口与电缆之间的空隙，应用金属盖板封严，防止进物。

6)钢丝绳、金属卡具防腐蚀良好。

- 3.2.6  电缆不应悬挂在风管或水管上，不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件，电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持0.3m以上的距离，在有瓦斯抽放管路的巷道内，电缆必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。盘圈或盘”8”字形的电缆不得带电，但给采掘机电供电的电缆不受此限。

- 3.2.7  高低压电力电缆敷设在巷道同一侧时，高低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。

- 3.2.8  井下巷道的电缆沿线每隔一定距离、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端，穿墙电缆的墙的两边都应设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。

- 3.2.9  立井井筒中所用的电缆中间不得有接头，因井筒太深需设接头时，应将接头设在中间水平巷道内。

- 3.2.10  电缆穿过墙壁部分应用套管保护，并严密封堵其口。

3.3  电缆的连接

- 3.3.1  电缆与电气设备的连接，必须用与电气设备性能相符的接线盒。电缆线芯必须使用齿形压线板（卡爪）或线鼻子与电气设备进行连接。

- 3.3.2  不同型电缆之间严禁直接连接，必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。

3.3.3  橡套电缆的修补连接（包括绝缘、护套已损坏的橡套电缆的修补）必须采用阻燃材料进行硫化热补或与热补有同等效能的冷补。在地面热补或冷补后的橡套电缆必须经浸水耐压试验，合格后方可下井使用。在井下冷补的电缆必须定期升井试验，上述试验要留有记录备查。

3.4  高压电缆接线盒外壳接地

- 3.4.1  高压电缆的金属接线盒外壳与该处的电缆护套及铠装层均应良好接地。

- 3.4.2  接地线应采用裸铜线或铜绞线，电缆截面为120mm2时，截面不小于10mm2，电缆截面为150mm2及井下电缆，截面不小于25mm2.

3.4.3  电缆接地线连接或绑扎应紧固可靠。